## Лист1
Расчет приведен на примере котла ДКВР-20, работающего в котельной 2-я Красносельская ЮЗФ ТЭК СПб (котел №4) на основании реальных данных режимной карты котла.
Исходные данные для расчета :
Номинальная теплопроизводительность Р_20 т пара/час
Температура уходящих газов - Т=160 град
Среднее значение теплоемкости воздуха - с=0,285 ккал/кг*град
Плотность воздуха при нормальных условиях - р=1,293 кг/м куб
Принятое для расчетов значение низшей теплоты сгорания газа - q=7600 ккал/м куб ( ГОСТ 5542-87 )
Количество воздуха, необходимое для сгорания 1м куб газа - v=9,52 м куб
Длительность работы котла (в 2005 г.) – 330 суток
Цена за 1000 м куб газа – 2500 руб.
Теплопроизводительность Гкал/час | 7.2 | 9.1 | 10.2 | 11.1 | 12.5 | 13.7
Загрузка котла % | 59% | 74% | 83% | 91% | 102% | 111%
Измеренный Коэффициент избытка воздуха , l | 1.9 | 1.83 | 1.68 | 1.47 | 1.42 | 1.4
Расход газа за час, м куб | 947 | 1197 | 1342 | 1460 | 1644 | 0
Необходимый объем воздуха для сгорания газа в час, м куб . | 9015.44 | 11395.44 | 12775.84 | 13899.2 | 15650.88 | 0
Реально расходуемый объем воздуха, м куб/час | 17129.336 | 20853.6552 | 21463.4112 | 20431.824 | 22224.2496 | 0
Расходуемый объем воздуха, м. Куб/час с “АНГОР-С” (l=1,05) | 9466.212 | 11965.212 | 13414.632 | 14594.16 | 16433.424 | 0
Объем избыточного воздуха, м куб/час | 7663.124 | 8888.4432 | 8048.7792 | 5837.664 | 5790.8256 | 0
Масса избыточного воздуха, кг/час | 9908.4193 | 11492.7571 | 10407.0715 | 7548.0996 | 7487.5375 | 0
Количество тепла, идущее на нагрев избыточного воздуха, ккал/ч | 451823.9215 | 524069.7218 | 474562.4607 | 344193.3396 | 341431.71 | 0
Перерасход газа, м куб/ч (Куб.м в час) | 59.4505 | 68.9565 | 62.4424 | 45.2886 | 44.9252 | 0
Возможная экономия за 330 дней работы, руб. | 1177120.2166 | 1365339.5384 | 1236360.0949 | 896714.2268 | 889519.4551 | 0
Расчетные соотношения:
Расход газа за час Vгаза в час=P/ q
Необходимый объем воздуха для сгорания газа в час
Vвозд необх= Vгаза в час* v
Реально расходуемый объем воздуха
Vвозд общ= Vвозд необх* l
Объем избыточного воздуха
Vвозд изб= Vвозд общ(р25)- Vвозд общ(полином)
Масса избыточного воздуха
Мвозд изб= Vвозд изб* р
Количество тепла, идущее на нагрев избыточного воздуха в час
Q=c* Мвозд изб* Т
Количество газа, которое необходимо сжечь дополнительно для получения указанного количества тепла
Vгаза изб= Q/ q
Дополнительные затраты за отопительный сезон
З= Vгаза изб*24*330*50/1000